ООО «ПромЭнергоСбыт»

# Документация о закупке

Предложение делать оферты № 2

на право заключить договор на поставку  электрооборудования

г. Новомосковск, 2020г.

РАЗДЕЛ 1.    Инструкция участникам проведения закупки предложение делать оферты.

## Общие положения проведения закупки предложение делать оферты.

    - Предложение делать оферты не является разновидностью торгов, в связи с чем, ее проведение не регулируется статьями 447 – 449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данная процедура не накладывает на заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем предложений делать оферты (далее ПДО) или иным участником данной процедуры.  При проведении ПДО извещение вместе с документацией ПДО является приглашением участникам размещения заказа делать оферты в адрес ООО «ПромЭнергоСбыт», расположенный по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15 (далее - Заказчик); заявка на участие в ПДО является офертой участника. При этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора по его результатам.

    - Порядок проведения ПДО устанавливается в извещении и в настоящей документации ПДО, подготовленных в соответствии с требованиями Положения о закупках Заказчика.

    - Документация ПДО размещается Заказчиком в единой информационной системе  www.zakupki.gov.ru

    - Заказчик ориентируется на работу с квалифицированными поставщиками, подрядчиками, исполнителями, имеющими положительную деловую репутацию и необходимые ресурсные возможности для своевременного и успешного выполнения договора.

В документации устанавливаются требования к опыту работы, наличию ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых и иных) возможностей.

В документации устанавливаются также требования к предоставлению участниками закупок документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям.

Участником ПДО может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящей документацией.

## Документация ПДО.

    - Документация содержит:

- требования к товарам, работам, услугам, установленные в соответствии с Положением о закупках Заказчика и указанных в техническом задании (Раздел 4 настоящей документации);

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (п. 3 Информационной карты, Раздел 2);

- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на доставку до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) (п. 3 Информационной карты, Раздел 2);

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги (согласно условиям проекта договора – Раздел 5, п.12 Раздел 2);

- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) (п. 18 Информационной карты, Раздел 2);

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (п. 10 Информационной карты, Раздел 2);

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в ПДО (п.1.3; п.1.7 настоящей Документации и Раздел 3);

- требования к описанию участниками ПДО в заявке товаров (если закупаются товары) и их функциональных характеристик (потребительских свойств), качественных характеристик, производителя и страны происхождения, комплектации, а также количества или порядка его определения (Раздел 4 настоящей документации);

- требования к описанию участниками ПДО в заявке выполняемых работ и оказываемых услуг (если закупаются работы или услуги), в том числе составу работ, услуг и последовательности их выполнения, срокам выполнения работ и услуг и результатам их выполнения, их количественных и качественных характеристик или порядка их определения (Раздел 4 «Техническое задание»);

- порядок и срок отзыва заявок на участие в ПДО, порядок внесения изменений в заявки на участие в ПДО (п. 1.9 настоящей документации);

- формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам ПДО разъяснений положений документации (п.1.9 Настоящей документации);

- порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в ПДО (п. 7 Информационной карты, Раздел 2);

- критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в ПДО (п.1.15-1.17 Настоящей документации);

- место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки (п. 8 Информационной карты, Раздел 2);

- требования к размеру и форме обеспечения исполнения обязательств, в связи с подачей заявки на участие в ПДО, если требуется (п. 15 Информационной карты, Раздел 2);

- срок, в течение которого участник  закупки, заявка которого признана лучшей, должен подписать проект договора (п. 16 Информационной карты, Раздел 2).

    - В составе закупочной документации приложен проект договора, который является неотъемлемой частью закупочной документации (Раздел 5).

## Требования к участникам

Участник ПДО должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам ПДО, в том числе:

    - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

    - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

    - быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей Документации;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица)  или в отношении его не принято арбитражным судом заявление о признании его несостоятельным (банкротом);

    - не являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

    - отсутствие  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупочных процедур по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупочных процедур считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято;

    - участник ПДО должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции/выполнение работ/оказание услуг, надежностью, опытом и репутацией, системой управления охраной труда.

    - Участник должен иметь право на законных основаниях предлагать товар/работы/услуги, указанный в заявке участника, в срок и на условиях, указанных в документации ПДО.

  - Валюта ПДО.

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в ПДО и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, установленных в Разделе 2 «Информационная карта».

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.4.1., может быть расценено комиссией как не соответствие заявки на участие в ПДО требованиям, установленным документацией ПДО.

  - Официальный язык ПДО.

    - Заявка на участие в ПДО, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в ПДО, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в ПДО может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в ПДО требованиям, установленным документацией ПДО.

    - Входящие в заявку на участие в ПДО документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащий (нотариально заверенный) перевод на русский язык. В ином случае указанные документы считаются не предоставленными.

## Предоставление закупочной документации

    - Документация ПДО доступна всем участникам размещения заказа в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru

## Подготовка заявок на участие в запросе предложений

    - Участники ПДО подготавливают свои заявки на участие в ПДО в соответствии с требованиями настоящей документации.

    - Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в ПДО.

    - Предложение участника действует в течение срока, установленного в ней участником ПДО в соответствии с требованиями закупочной документации (по форме №2 «Заявка на участие» Раздела 3). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 45 календарных дней, со дня следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на участие в ПДО  конвертов с Офертой. Указание меньшего срока или не указание срока действия служить основанием для отклонения Оферты.

    - В закупочной документации участник в составе своей заявки (по форме №1«Опись документов» Раздела 3) (оферты) должен предоставить следующие документы:

- фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона (по форме №3 «Сведения об участнике» Раздела 3);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня подведения итогов ПДО выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- копии учредительных документов в действующей редакции участника ПДО:

- для юридических лиц: устав, свидетельство о поставке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации;

- для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о государственной регистрации физического  лица в качестве индивидуального предпринимателя; Идентификационный Номер Налогоплательщика.

- решение об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью. В случае если сделка не является крупной и не требует одобрения, Участник ПДО информирует в письменной форме  об этом Заказчика.

- в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения – документ, подтверждающий применение Участником процедур упрощенной системы налогообложения (письмо ИФНС);

- документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в ПДО в соответствии с требованиями закупочной документации, если требуется (п. 15 Информационной карты);

- заявку на участие в ПДО по форме №2 с приложениями по форме 2.1. и 2.2. Раздела 3 настоящей документации – в соответствии с требованиями Технического задания Раздела 4 настоящей документации;

- информационное письмо об учете в Статрегистре  Росстата (коды статистики);

- справку, заверенную подписью руководителя и печатью (при ее наличии) организации о том, что:

- участник не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации», общежития,

войсковой части;

-участник не зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной

миграционной службы;

-руководитель участника не дисквалифицирован;

-участник отсутствует  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным    законом  от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- участник не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком (либо указать реквизиты договора, исполнение обязательств по которому оспаривается Участников в судебном порядке, и номер дела в арбитражном суде);

- справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации о том, что участник процедуры закупки соответствует  требованиям, установленным п.п.1.3.5-1.3.7.

- если в соответствии с законодательством российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) – копии соответствующих подтверждающих документов;

- формы бухгалтерской отчетности (формы №1,2) за 2018год с отметкой о принятии отчетности. А также в случае применения упрощенной системы налогообложения необходимо предоставить:

- копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2018 год, поданной в установленном порядке в ИФНС РФ по месту регистрации Участника;

Индивидуальные предприниматели, в зависимости от применяемого налогового режима, предоставляют налоговые декларации (декларация УСН, декларация ЕНВД) за 2018 год с отметкой о принятии отчетности.

о)  копии документов содержащих информацию о месте  регистрации для юридического лица/индивидуального предпринимателя; для физического лица – копия документа удостоверяющего личность;

п)   копии деклараций по НДС (при использовании общей системы налогообложения) со всеми заполненными листами, с отметкой о принятии отчетности, за последние три квартала, предшествующих дате публикации извещения о закупке;

р)   копия формы КПД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»  за 2019 год с отметкой о принятии отчетности.

    - Все документы, приложенные к заявке на участие в ПДО, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника ПДО. Использование факсимиле на документах приложенных участником к заявке не допускается.  Копии документов надлежащим образом заверяются руководителем участника или уполномоченного этим руководителем лицом. Копии документов не заверенные надлежащим образом и документы, заверенные факсимиле расцениваются Комиссией как не представленные. При заверении соответствия копии документа подлиннику проставляют заверительную надпись: "Копия Верна"; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения; оттиск печати юридического лица.

    - Неполное предоставление Участником  документов перечисленных в п.1.7.4 закупочной документации  служит основанием для отклонения предложения.

    - Арифметические расхождения в заявке на участие в ПДО между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается   комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в ПДО требованиям, установленным документацией по ПДО.

    - Участникам закупки недопустимо указывать  в заявках на участие в ПДО  неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в ПДО и приложений к ней может быть расценено комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в ПДО требованиям, установленным настоящей документацией.

    - Разбиение лота на части, то есть подача Оферты на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота не допускается.

    - Формы, перечисленные  в разделе №3 Закупочной документации, должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями  настоящей Закупочной документацией. Участник ПДО не вносит изменения и добавления в формы,  перечисленные  в разделе №3 Закупочной документации. В случае нарушения этого требования Участником  ПДО, Комиссия отклоняет  Оферту.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускается за исключением  тех случаев, когда эти исправления (дописки) внесены в документ, заполняемый участником лично, и заверены ручной надписью «исправленному верить» рядом с каждым исправлением (допиской), и заверены собственноручной подписью и печатью участника закупки.

    - Копии предоставляемых документов должны быть четкими и читаемыми. В случае нарушения этого требования Участником  ПДО, Комиссия имеет право считать, что данные документы не представлены, а также имеет право отклонить Оферту.

    - Сведения, которые содержатся в заявках на участие в запросе предложений участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать заявку на участие в ПДО.

    - Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров.

    - Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается, как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

    - Представление участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке (отклонения заявки) такого участника.

При не соблюдении требований п.1.7. Раздела 1 Документации о закупке заявка участника отклоняется и не подлежит дальнейшему рассмотрению.

## Подготовка Оферты о функциональных характеристиках (потребительских  свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве выполнения работ/оказания  услуг

    - Участник закупки представляет в составе своей заявки на участие в ПДО Оферту о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве выполнения работ/оказания услуг, подтверждающее соответствие требованиям настоящей документации товаров/работ/услуг, которые участник закупки предлагает поставить, выполнить, оказать в соответствии с условиями договора. Оферта о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве выполнения работ/оказания услуг должна быть оформлена в соответствии с требованиями настоящей  документации. Конкретные требования к составу Оферты о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве выполнения работ/оказания услуг, прочей информации, а так же к форме ее представления содержатся в разделе 3 форма 2.2. настоящей документации по ПДО.

    - Оферта о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара/работ/услуг, подаваемое по каждому лоту, должна содержать весь объем товаров, указанный в разделе 4 «Техническое задание». Подача Оферты о поставке/выполнении/оказании  части товаров/работ/услуг не допускается.

    - Описание поставляемых товаров/работ/услуг, которые являются предметом ПДО, определяется разделом 4 «Техническое задание».

При не соблюдении требований п.1.8. Раздела 1 Документации о закупке заявка участника отклоняется и не подлежит дальнейшему рассмотрению.

## Разъяснение и изменение закупочной документации. Отказ от проведения ПДО.

    - Участник ПДО вправе направить по адресу Заказчика Тульская обл., г. Новомосковск ул. Калинина, д.15 каб.111а или по электронной почте endin_ae@promenergosbyt.ru и/или факсу: 8(48762)65025, запрос о разъяснении положений закупочной документации, на официальном бланке за подписью руководителя, либо уполномоченного на осуществление действий от имени участника, не позднее 2-х рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик ПДО обязан разместить разъяснение на данный запрос в форме электронного документа в течение 2-х дней в единой информационной системе, с даты получения запроса.

    - Заказчик не отвечает на Запросы о разъяснении положений Документации по проведению ПДО, поступившие с несоблюдением требований  установленных в пункте 1.9.1.

    - Заказчик вправе внести изменения в извещении ПДО и закупочную документацию. Заказчик размещает информацию в единой информационной системе в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

    - В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик, при необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается в единой информационной системе.

    - Заказчик  вправе отказаться от проведения ПДО до подведения итогов ПДО. Уведомление об отказе от проведения ПДО размещается в единой информационной системе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками размещения заказа с  извещением об отказе от проведения ПДО.

    - Участник ПДО несет все расходы, связанные с участием в ПДО, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов ПДО, а также оснований их завершения.

    - Участник ПДО не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения ПДО.

    - Участник ПДО не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора ПДО.

  - Обеспечение заявки.

    - Заказчик вправе установить требование обеспечение заявки на участие в ПДО.

    - Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки на участие в ПДО обеспечение заявки на участие в ПДО в размере, указанном в «Информационной карте» документации по ПДО, одной суммой.

    - Размер требуемого обеспечения заявки, не должен превышать 40% от начальной (максимальной) цены Договора.

    - В качестве обеспечения заявки на участие в ПДО используются только денежные средства.

    - Обеспечение заявки на участие в ПДО предоставляется по каждому лоту отдельно.

    - Обеспечение заявки на участие в ПДО должно быть зачислено по реквизитам счета заказчика, указанным в «Информационной карте» документации ПДО, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в ПДО, указанного в Извещении о проведении ПДО.

    - Возврат обеспечения Заявки на участие в ПДО осуществляется в следующие сроки:

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения ПДО;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником ПДО Заявки на участие в ПДО;

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – Претендентам на участие в ПДО, Заявки которых получены после окончания срока подачи Заявок;

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – Участником ПДО, не допущенным к участию в ПДО;

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок – Участникам ПДО, которые участвовали в ПДО, но не стали Победителями, за исключением Участника ПДО, Заявке которого присвоен второй номер;

е) Победителю ПДО  – в течение 5(пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора;

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c Участником ПДО, подавшим единственную Заявку, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по проведению ПДО, или с Участником ПДО, единственно допущенным к участию в ПДО и признанным Участником ПДО;

з) Участнику ПДО, Заявке которого присвоен второй номер – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем или с таким Участником ПДО;

и) единственному Участнику ПДО, Заявка которого была признана несоответствующей требованиям Документации по проведению ПДО – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии предложения требованиям;

к) Участнику, единственно допущенному к участию в ПДО или подавшему единственную Заявку, соответствующее требованиям Документации – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о не заключении договора с таким Участником.

    - Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

а) Участник ПДО  отозвал заявку после срока окончания подачи заявок;

б) победитель ПДО или единственный участник ПДО отказался или уклонился от подписания договора, либо не предоставил в установленный закупочной документацией срок подписанного  договора.

    - При наступлении случая, указанного в пункте 1.10.8. Заказчик уведомляет такого участника ПДО об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в ПДО.

## Подача заявок на участие в ПДО.

    - Заявка на участие в ПДО подается Заказчику ПДО в письменной форме на бумажном носителе по адресу Заказчика (п. 1 Информационной карты, Раздел 2).

    - При представлении заявки, участник должен соблюсти следующие необходимые требования:

- каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника;

- все документы, входящие в заявку должны быть  прошиты;

- должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки;

- заявка должна быть надежно запечатана в конверт, обозначаемый словами «Оригинал Заявки»;

- на конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес Заказчика;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- предмет закупочной  процедуры в соответствии с опубликованным извещением.

    - Прием заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в извещении о проведении закупочной процедуры и в закупочной документации (п. 7 Информационной карты) в качестве даты окончания приема заявок. Заявки, полученные позднее установленного срока, Заказчиком не рассматриваются. Заявки поданные (экспресс почтой) участнику не возвращаются. Заявки не соответствующие требованиям, указанным в п.1.11.2 пп. а), б), в), г) будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу.

    - После получения заявки в срок указанный в извещении о проведении закупочной процедуры и в закупочной документации (п. 7 Информационной карты) Заказчик обеспечивает ее регистрацию.

    - Заказчик выдает по требованию участника, расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием даты и времени получения.

  - Заявки, поданные после окончания срока установленного для подачи заявок

    - После окончания срока подачи заявок на участие в ПДО, у участника закупки отсутствует возможность подать заявку на участие в ПДО.

## Изменение условий заявки

    - После подачи заявки на участие в ПДО, но до окончания срока подачи заявок, участник ПДО вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения договора, путем подачи заявки с дополнениями (изменениями) к основной заявке.

    - После окончания срока подачи заявки изменение ее условий, а также отзыв такой заявки, не допускаются.

## Рассмотрение заявок

    - Рассмотрение заявок на участие в ПДО производится Комиссией по размещению заказов (далее – Комиссия) в рамках отборочного (пункт 1.15) и оценочного (пункт 1.16) этапов.

    - Комиссия вправе привлекать к процессу оценки  экспертов, работников Заказчика.

    - Общий срок проведения Заказчиком отборочного и оценочного этапа должен составлять не более 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может быть продлен Комиссией (п.19 Информационной карты Раздела 2).

    - Отборочный этап по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией, но в любом случае заявки участников, которым отказано в допуске к участию в ПДО, не подлежат оценке.

    - Комиссия рассматривает заявки участников (в т.ч. поступившие заключения  экспертов, в случае если они привлекались) и осуществляет ранжирование заявок участников по предпочтительности, согласно порядку оценки и сопоставления заявок пункт 1.17, после чего определяет лучшую оферту.

## Отборочный этап рассмотрения заявок

    - Участник закупки может направить своего представителя для участия  в заседании  комиссии Заказчика, при  вскрытии конвертов с заявками на участие в ПДО. Полномочия представителя  подтверждаются соответствующим  документом. Заказчик  обеспечивает возможность такому представителю наблюдать за моментом вскрытия конвертов с заявками на участие в ПДО.

    - Присутствующие на заседании комиссии при  вскрытии конвертов с  заявками на участие в ПДО представители участников ПДО должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников ПДО.

    - Отбор участников ПДО проводится из числа участников ПДО, своевременно подавших заявки на участие в ПДО. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на соответствие установленным требованиям и условиям закупочной документации, в частности на:

- наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;

- наличие предложения участника условиями определенных в разделе 2, Разделе 4, Разделе 5 Документации о закупке;

- соответствие обеспечения исполнения обязательств участника ПДО в связи с подачей заявки на участие в ПДО, если таковое требовалось.

    - В случае не соблюдения данных требований в п.1.15.3 заявка  не подлежит обязательной дальнейшей оценке.

    - При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников ПДО разъяснения положений заявок. При этом не допускаются запросы или требования о представлении документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в ПДО, включая изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков).

    - В случае установления факта подачи одним участником 2-х и более заявок на участие в закупочной процедуре, все такие заявки данного участника отклоняются.

    - Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении заявок, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку.

    - В случае, если ценовое предложение участника превышает установленную начальную (максимальную) цену -  заявка  участника не подлежит обязательной дальнейшей оценке; если срок поставки товара/выполнения работ предлагаемый участником превышает установленный  в Разделе 2 п.10 - заявка  участника не подлежит обязательной дальнейшей оценке; если гарантийный срок предлагаемый участником меньше установленного в Разделе 2 п.18. - заявка  участника не подлежит обязательной дальнейшей оценке; если оферта участника по условиям оплаты договора является ухудшающим по сравнению с условиями оплаты договора установленными в Разделе 2 п.11 - заявка  участника не подлежит обязательной дальнейшей оценке.

    - В случае, если заявка участника ПДО и сам такой участник соответствует требованиям, указанным в пункте 1.3 и пункте 1.7 и пункте 1.8, данный участник допускается к участию в ПДО и признается участником ПДО, при этом его заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке.

    - В случае, если заявка участника ПДО и сам такой участник не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.3 и пункте 1.7 и пункте 1.8, данный участник не допускается к участию в ПДО и не признается участником ПДО, при этом его заявка не подлежит обязательной дальнейшей оценке.

    - Решение об отклонении заявок или о допуске участника к ПДО принимается членами Комиссии путем голосования, результаты которого фиксируются в протоколе.

    - Участникам недопустимо указывать в заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке и приложениях к ней, расценивается Комиссией как существенное несоответствие заявки требованиям, установленных документацией и служит основанием для отклонения  заявки.

    - В случае, если по итогам ПДО не поступило ни одной заявки или все заявки отклонены, ПДО признается несостоявшимся. При этом возможно повторное проведение закупочной процедуры или  проводится  закупка у единственного поставщика.

    - При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.

    - В форме №2 «Заявка на участие в ПДО» в предложениях участника по сроку поставки товара, гарантийному сроку на товар, условиям  оплаты по договору не допускается значение «не менее», «не более», «в течение», «белее», «менее».

## Оценочный этап рассмотрения заявок

    - В рамках отборочного этапа, в срок, указанный в извещении о проведении ПДО и в п.19 раздела 2 «Информационная карта», комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в ПДО. Цель оценочного этапа заключается в выставлении каждой заявке оценки  в соответствии с предусмотренными документацией по ПДО оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанным в 1.17 Раздела 1 .

    - Если участником ПДО не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям  минимально возможную оценку.

    - Оценка заявок на участие в ПДО осуществляется Комиссией в соответствии с процедурами и критериями, установленными в закупочной документации п.1.17.

    - Критерии оценки заявок на участие в ПДО могут касаться:

- цены предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом издержек Заказчика при принятии данной оферты (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.);

экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей Организатора ПДО (включая предлагаемые договорные условия);

надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-технических, производственных, кадровых, финансовых  ресурсов.

По результатам оценки заявок на участие в ПДО, представленных участниками ПДО, в случае признания процедуры ПДО состоявшейся, комиссия определяет победителя ПДО.

Комиссия присваивает участнику открытого ПДО 0 баллов, по каждому из критериев оценки перечисленных в п.1.17.1, где допущено значение «не менее», «не более», «в течение», «белее», «менее».

  - Критерии и порядок оценки заявок участников закупочной процедуры

    - Для определения лучших условий для исполнения договора, предложенных в  документации по ПДО, закупочная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

- Оценка заявок по критерию «Цена предложения»  - максимальное количество баллов 35

Номер 1 (один) получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее номера выстраиваются по мере снижения показателей:

| Результаты ранжирования заявок по критерию «Цена предложения» | Присвоение количества баллов |
| --- | --- |
| 1 | 65 |
| 2 | 50 |
| 3 | 30 |
| 4 | 20 |
| 5 и более | 0 |

Оценка заявок по критерию «Соблюдение условий оплаты по договору» -  максимальное количество баллов  35.

### «Соблюдение условий оплаты по договору» на поставляемый товар/выполняемые работы оценивается следующим образом: max количество баллов по данному критерию  присваивается при max сроке оплаты по договору,  а далее по мере снижения показателей, с шагом снижения в 5 баллов.

### Общее максимальное количество баллов по двум критериям – 100.

### Все вычисления осуществляются Комиссией на заседании по оценке и сопоставлению заявок на участие в ПДО на оценочном этапе.

### При равенстве баллов участников ПДО  победителем признается участник, подавший заявку (оферту) ранее остальных участников ПДО.

### В случае предоставления приоритета согласно Постановлению Правительства РФ № 925 от 16.09.2016г. оценка и сопоставление заявок на участие в ПДО производится с учетом ч. 2 Правительства РФ № 925 от 16.09.2016г: При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения ПДО, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

### Приоритет не предоставляется в случаях, предусмотренных частью 6 Постановления № 925: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

### б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

### в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

### г) в заявке на участие в закупке, представленной участником ПДО, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

### Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном п. г) ч. 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в конкурсной документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

  - Подведение итогов и определение победителя

    - По результатам оценки заявок на участие в ПДО Комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая наименее выгодной. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 (один) получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем ПДО.

    - Победителем ПДО признается участник ПДО, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в ПДО которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в ПДО которого присвоено первое место. Принятое решение фиксируется в протоколе, который размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания. Протокол содержит:

- сведения обо всех участниках (наименование и адрес), подавших заявки на участие в ПДО;

- сведения об участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

- наименование участника, предоставившего лучшее предложение (1-й порядковый номер), а также следующие за ним участники.

# Порядок заключения договора. Общие положения.

    - Договор заключается между Заказчиком и участником, чья оферта была признана лучшей, в течение установленного в закупочной документации срока (п.16 Информационной карты Раздела 2). Условия такого договора определяются согласно настоящей документации с одной стороны, и лучшей оферте участника закупочной процедуры с другой стороны.

    - Непоступление подписанного со стороны Победителя экземпляра договора Заказчику в срок, установленный закупочной документацией в п.1.19.1, считается уклонением Победителя от заключения договора.

    - В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договор, либо заключить договор с участником, предложившим такую же, как победитель, цену, а при отсутствии такого участника – с участником, предложение о цене которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного Победителем условия, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о закупке. При этом заключение договора для указанных участников является обязательным. В случае уклонения указанных Участников от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

    - Покупатель направляет подписанный договор на электронную почту Поставщика, в течение одного рабочего дня с даты его подписания.

Поставщик подписывает полученный по электронной почте и подписанный Покупателем экземпляр договора и направляет его Покупателю на электронную почту либо непосредственно предоставляет его Покупателю в течение двух рабочих дней с момента получения договора.

Неполучение Покупателем по электронной почте от Поставщика в установленный срок оформленного Покупателем договора, считается уклонением Поставщика от заключения договора

## Условия заключаемого договора.

    - Договор заключается путем объединения исходного проекта договора, приведенного в закупочной документации (Раздел 5), и оферты победителя, которые указаны в его заявке, с учетом преддоговорных переговоров (если переговоры проводились).

## Обеспечение исполнения обязательств по договору.

    - Заказчик вправе потребовать предоставления участником, чья оферта признана лучшей, либо победителем закупочной процедуры до заключения договора обеспечения исполнения обязательств по договору, если норма о таком обеспечении содержалась в закупочной документации (п. 16 Информационной карты).

    - Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть в форме безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств, договора поручительства или иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

    - Размер требуемого обеспечения, не должен превышать 30 процентов от начальной максимальной цены договора и должен быть указан в закупочной документации (п.16 Информационной карты). Срок предоставления обеспечения указан в п.16 Информационной карты.

    - Обеспечение должно быть действительным в течение как минимум срока действия договора.

## Внесение изменений в договор и его расторжение.

    - В текст договора, заключаемого по результатам процедуры ПДО, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения:

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, услуг;

– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в извещении о проведении ПДО и настоящей Документации без изменения цены за единицу товара/работ/услуг;

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону.

    - Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам процедуры ПДО, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями проекта договора, а также законодательством Российской Федерации.

    - При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

## Преддоговорные переговоры

    - Между Заказчиком и участником, предложение которого признано лучшим по результатам проведения закупочной  процедуры, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.

РАЗДЕЛ 2. Информационная карта

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика, контактная информация: ООО «ПромЭнергоСбыт» Юр.адрес: Тульская обл., г.Новомосковск ул. Калинина. Д.15 Тел.: 8(48762)65025, факс: 8(48762)65025 Контактное лицо: Ендин Александр Евгеньевич – специалист по размещению заказов. E-mail: endin_ae@promenergosbyt.ru |
| 2. | Наименование предложения делать оферты: на право заключить договор на поставку электрооборудования. Предмет предложения делать оферты: оказание услуг по поставке электрооборудования в соответствии с Техническим заданием (Раздел 4). |
| 3. | Начальная (максимальная) цена договора: 4 724 642 (четыре миллиона семьсот двадцать четыре тысячи шестьсот сорок два) руб. 88 коп. с учетом НДС 20%. Порядок формирования цены: Цена договора включает в себя все затраты, связанные с оказанием услуг, налоги, пошлины и другие обязательные платежи; расходы Поставщика по доставке Продукции до склада Заказчика, доставка оригиналов документов почтой. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками/подрядчиками: Российский рубль |
| 4. | Информационное обеспечение: в единой информационной системе для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru |
| 5. | Требования к предмету предложения делать оферты: Требования, установленные заказчиком к качеству товаров/работ/услуг указаны в Техническом задании (Раздел 4 настоящей документации). |
| 6. | Язык заявки на участие в предложении делать оферты: Русский |
| 7. | Заявки на участие в предложении делать оферты подаются по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15. каб. 111а. с 08-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 08.00-16.00 (мск), перерыв 12.00-13.00 (мск). Срок подачи заявок на участие в ПДО: с «04» февраля 2020г. с 08.00 часов по «10» февраля 2020г. до 17.00 часов (мск). |
| 8. | Время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в предложении делать оферты: «11» февраля 2020 г. в 09.00 часов местного времени, по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15, каб.111а. |
| 9. | Порядок оценки и сопоставления заявок: Подробный порядок изложен в п.1.17 Раздела 1 настоящей документации. |
| 10. | Максимальный срок поставки: Срок поставки – 10 рабочих дней с даты заключения договора. Место поставки: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.28а. |
| 11. | Порядок расчетов по договору: Покупатель оплачивает цену договора в течение 20 календарных дней после подписания товарной накладной. |
| 12. | Возможность изменения объема оказываемых услуг при исполнении договора: Согласно условиям проекта договора |
| 13. | Официальный источник информации: единственным официальным источником информации о ходе и результатах ПДО является единая информационная система и участники ПДО самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации по ПДО, информацию о принятых в ходе ПДО решениях комиссии. |
| 14. | Срок опубликования Протокола вскрытия конвертов и Протокола оценки и отбора заявок открытого запроса предложений, в единой информационной системе: не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. |
| 15. | Обеспечение заявки, а также обеспечение исполнения договора: Устанавливается требование обеспечение заявки на участие в ПДО в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора – …… (……) рубля …. коп. не требуется Реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в ПДО: Получатель: ООО «ПромЭнергоСбыт» р/с : 40 702 810 566 210 102 315 к/с : 30 101 810 300 000 000 608 в Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула БИК: 047003608 ИНН 7107064602, КПП 711601001 Назначение платежа: Плата за обеспечение заявки для участия в ПДО на поставку ……. НДС не облагается. Обеспечение исполнения договора: не требуется Размер обеспечения исполнения договора: не установлен |
| 16. | Порядок заключения договора: Заказчик направляет подписанный договор на электронную почту Победителя, не ранее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания протокола оценки и отбора Победителя. Победитель отправляет на электронную почту Заказчика подписанный со своей стороны договор, в течение двух рабочих дней с момента получения договора. В течение одного рабочего дня после получения по электронной почте подписанного договора Победителем, Заказчик отправляет почтой (вручает нарочно) оригинал договора Победителю. Победитель направляет в адрес Заказчика подписанный оригинал договора в течение одного рабочего дня с момента получения оригинала договора. Не поступление подписанного со стороны Поставщика экземпляра настоящего договора Покупателю в срок, установленный закупочной документацией, считается уклонением Подрядчика от заключения договора. |
| 17. | Условия предоставления закупочной документации: Документация доступна для ознакомления в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru без взимания платы. Предоставление документации о проведении ПДО заинтересованным лицам до размещения в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru извещения о проведении ПДО не допускается. |
| 18. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг: Гарантийный срок на товар составляет 60 месяцев и исчисляется с даты передачи товара Покупателю и подписания товарной накладной. |
| 19. | Срок проведения отборочного и оценочного этапов: Отборочный этап, оценочный этап рассмотрения заявок на участие в ПДО и подведение итогов ПДО: «12» февраля 2020г. по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15. каб. 111а |

Генеральный директор      							В.А. Ставцев

Директор по экономике							Н.В. Полякова

Начальник ОКС и З       							А.Е. Ендин

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ В ОФЕРТЕ УЧАСТНИКА

ФОРМА №1

| БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ «___»_______201__ года №______________ |  |
| --- | --- |

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в ПДО на право заключения Договора на поставку электрооборудования

Настоящим ____________ (наименование организации-участника ПДО) подтверждает,  что для участия в ПДО  на право заключения договора на поставку   электрооборудования  направляются  нижеперечисленные документы:

| N п/п | Наименование | Номера страниц с .. по.. | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  | ИТОГО количество листов: |  |  |

____________________		  _____________		              ___________________

(должность подписавшего)                                                                (подпись)		  	                                            (фамилия, инициалы)

м.п

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____________________________________________________;

телефон: (________)____________________; факс: (________)______________________;

адрес электронной почты: ____________________________________________________

# ФОРМА №2

# БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

# «___» ________ 201___года

# № ___________

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПДО

# на право заключения Договора на поставку    электрооборудования

# Изучив документацию по предложению делать оферты (далее ПДО) на право заключения договора на поставку   электрооборудования, а также применимые к данному ПДО законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________________

# (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

# в лице _________________________________________________________________________________

# (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

# сообщает о согласии учувствовать в ПДО на условиях, установленных в указанных в закупочной документации, и направляет  настоящую заявку.

# Мы согласны поставить товар, предусмотренный Технической частью документации по ПДО в полном объеме, со следующими показателями:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, руб. | Указать стоимость поставляемого товара |
| 2. | Срок поставки товара | Указать срок поставки только в рабочих днях |
| 3. | Гарантийный срок на товар | Указать гарантийный срок |
| 4. | Условия оплаты по договору | Указать условия оплаты |

# Заявка на участие в запросе предложений  имеет следующие приложения:

# Предложение о цене договора, в соответствии с формой №2.1. (Приложение № 1 к  заявке на участие в запросе предложений).

# Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках поставляемого товара, в соответствии с формой №2.2. (Приложение № 2 к  заявке на участие в запросе предложений)

# Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «___» ________ 201___ года.

# Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации по запросу предложений, влияющими на стоимость товара. Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковки, доставки Товара на склад Заказчика, погрузочных работ, полного комплекта технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями документации о закупке по запросу предложений.

# Данная заявка подается с пониманием того, что:

# - Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей предложения, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

# - Вы оставляете за собой право: принять или отклонить любое предложение в соответствии с условиями документации; отклонить все предложения.

# В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «ПромЭнергоСбыт» в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями наших предложений, в срок установленный в документации по запросу предложений.

# В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса  предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашего предложения по цене.

# ____________________		  _____________		              ___________________

# (должность подписавшего)                                                                   (подпись)		  	                                    (фамилия, инициалы)

# м.п

# ФОРМА№2.1.

# Приложение №2 к заявке на участие в ПДО

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

«___»_______201__года

№_________

## Предложение по  цене договора

Изучив документацию по предложения делать оферты (ПДО) на право заключения договора на поставку электрооборудования, а также применимые к данному ПДО законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице _________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

действующего на основании _______________, сообщает о согласии поставить электрооборудование, предусмотренные Технической частью документации ПДО в полном объеме, по следующим расценкам:

| № п/п | Наименование электрооборудования | Страна происхождения | Ед.изм. | Заказываемое количество | Цена за ед. руб. с учетом НДС | Стоимость руб. с НДС, руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Цена договора составляет ___ (сумма прописью).

Цена договора включает в себя: ____________________(перечислить что включает в себя цена).

____________________		  _____________		              ___________________

(должность подписавшего)                                                                   (подпись)		  	                                    (фамилия, инициалы)

м.п

# ФОРМА№2.2.

# Приложение №2 к заявке на участие в ПДО

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

«___»_______201__года

№_________

## Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках поставляемого товара

| № п/п | Наименование, комплектация товара, торговая марка производителя, страна изготовления, зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (заполняется участником - указываются все показатели и требуемые значения, предусмотренные Разделом 4 Документации о закупке) | (заполняется участником - указываются все показатели и требуемые значения, предусмотренные Разделом 4 Документации о закупке) |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

____________________		  _____________		              ___________________

(должность подписавшего)                                                                   (подпись)		  	                                    (фамилия, инициалы)

м.п

Примечание: участник процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные  характеристики товара.

ФОРМА №3

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

«___»_______201__года

№_________

Предложение делать оферты на право заключения Договора на поставку  электрооборудования

Сведения об участнике

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10% |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | ИНН/КПП, ОГРН Участника |  |
| 5. | ОКТМО, ОКПО Участника |  |
| 6. | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |
| 7. | Почтовый адрес |  |
| 8. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 9. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 12. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 15. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16. | Информация о соисполнителях (субподрядчиках) |  |
| 17. | Размер уставного капитала, тыс.р. |  |
| 18. | Сведения о наличии печати либо ее отсутствия |  |

________________             _______________________________________

(подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.

ФОРМА №4

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

«___»_______201_ года

№______________

Аналогичный опыт в поставке   электрооборудования

| № п/п | № и дата заключения договора | Наименование и ИНН заказчика, адрес, телефон, контактное лицо | Предмет договора (при выполнении работ так же указывается объект, его местонахождение) | Сумма договора, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |

____________________		  _____________		              ___________________

(должность подписавшего)                                                                   (подпись)		  	                                    (фамилия, инициалы)

м.п

Примечание:

Участник для подтверждения сведений о наличии опыта вправе по собственному усмотрению представить надлежащим образом заверенные копии заключенных и выполненных по предмету ПДО договоры, подтверждающие информацию, указанную в выше заполненной таблице.

Участник в графе 4 указывает поставку товара указанного в техническом задании Раздел 4 данной документации.

Участник в графе 4 указывает поставку товара указанного в техническом задании Раздел 4 данной документации

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОГЛАСОВАНО

Технический директор

_______________ Д.А. Лютаев

Технические требования

к комплектной трансформаторной подстанции 2КТП-1000/10/0,4-УХЛ1 «ТП-275»

с двумя силовыми трансформаторами ТМГ-1000 кВА

| № п/п | Наименование товара | Срок поставки товара | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-1000/10/0,4-УХЛ1 к/к без трансформатора | 10 рабочих дней с даты заключения договора | шт | 1 | 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Маяковского, д.28 «а» |
| 2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 Y/Y-н-0 |  | шт | 2 |  |

1. Общие требования:

1.1. Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

-ГОСТ 14695 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

-ГОСТ 22853 «Здания мобильные (инвентарные)»;

-ГОСТ 23274 «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»;

-ГОСТ 14254 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ 12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

-СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

-СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

-СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

-СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85*»;

-СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

-СП 76.13330.2012 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

-СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».

1.2. Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.

2. Требования к Блочно-модульному зданию (далее по тексту БМЗ):

2.1. Здание комплектной трансформаторной подстанции следует выполнять блочно-модульным с применением утепленных панелей типа "сэндвич".

2.2. БМЗ должно выполняться транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений.

2.3. Конструкция составных частей (транспортных блоков) должна обеспечивать их сочленяемость. Соединение блоков между собой – болтовое. Соединение блоков между собой при помощи сварки НЕДОПУСТИМО.

2.4. Все места соединения (стяжки) блоков должны быть герметизированы, и закрыты съемными эксплуатируемыми крышками, предотвращающими проникновение осадков в места соединения и внутрь КТП.

2.5. Конструктивно КТП должна быть выполнена в виде двух отдельных транспортных блоков:

-Блок №1 – блок распределительного устройства низкого напряжения;

-Блок №2 – блок распределительного устройства высокого напряжения с отсеками силовых трансформаторов (с местами для установки трансформаторов), отделенных друг от друга перегородками.

2.6. Каждый отсек должен иметь независимый доступ, к установленному в нем оборудованию.

2.7. Компоновка блоков КТП должна соответствовать проекту, при этом общий размер состыкованных в БМЗ блок-модулей должен быть не более (ДхШхВ): 6200×4800×2540 мм.

2.8. Климатическое исполнение и категория размещения БМЗ КТП должно соответствовать ГОСТ 15150, и быть не менее УХЛ1.

2.9. БМЗ должно быть выполнено в общем случае из:

-основания, выполненного из стального профильного металлопроката;

-несущего металлического каркаса;

-ограждающих конструкций из панелей типа «сэндвич» с наполнителем;

-металлической кровли из оцинкованного окрашенного профлиста.

2.10. Запас прочности основания, и корпуса должен быть рассчитан на установку и транспортировку КТП с установленными силовыми трансформаторами мощностью до 1000 кВА включительно. Для предотвращения смещения силовых трансформаторов предусмотреть их фиксацию в трансформаторных отсеках.

2.11. Металлическое основание БМЗ должно крепиться к закладным деталям фундамента методом сварки без нарушения фасадного лакокрасочного покрытия.

2.12. Конструкция БМЗ должна обеспечивать отсутствие конденсата внутри отсеков.

2.13. Двери, стены и потолок БМЗ должны быть выполнены ТОЛЬКО из панелей типа «сэндвич» с утепляющим наполнителем. В качестве наполнителя панелей должна быть применена минеральная плита из базальтового негорючего волокна с коэффициентом теплопроводности λ10 не выше 0,035 Вт/мК по ISO 8301. Панели должны иметь предел огнестойкости EI 90 по ГОСТ 30247. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ИЗ ПРОФЛИСТА или МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ УТЕПЛЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (в том числе минеральной изоляцией) НЕДОПУСТИМО.

2.14. Наружный слой стеновых панелей должен изготавливаться из тонколистовой оцинкованной и окрашенной стали. Толщина оцинкованного покрытия должна быть не менее 80 мкм.

2.15. Толщина утеплителя должна соответствовать нормам СП 50.13330.2012. Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим и при воздействии на него открытого пламени не должен выделять токсичных веществ и неприятных запахов.

2.16. Все стеновые сэндвич-панели должны быть обшиты металлическими оцинкованными листами толщиной не менее 1 мм, обеспечивающими дополнительные антивандальные свойства.

2.17. Пол БМЗ должен быть утеплен. При утеплении пола должна быть применена минеральная плита из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 160 мм. Покрытие пола должно гарантировать отсутствие эксплуатационной коррозийной «дорожки» на весь срок службы БМЗ (25 лет).

2.18. Для подключения кабелей в раме основания должны быть предусмотрены герметизированные кабельные проемы IP54, с последующим утеплением негорючим материалом, согласно требованиям ПУЭ.

2.19. Толщина стеновых панелей БМЗ должны быть не менее 80 мм, потолочных панелей – не менее 100 мм.

2.20. Каждый блок БМЗ должен иметь 4 стены из панелей типа «сэндвич». Изготовление стен без утепления недопустимо.

2.21. БМЗ должно поставляться с дополнительной двухскатной сборной крышей, с кровлей из профлиста. Кровля должна быть оцинкована и иметь лакокрасочное покрытие. Качество окрашенных поверхностей не должно быть ниже V класса покрытий по ГОСТ 9.032. Угол наклона крыши не менее 7 градусов.

2.22. Корпус БМЗ должен быть окрашен краской, стойкой к атмосферным воздействиям. Архитектурный облик и цветовое оформление фасадов БМЗ должно быть выполнено в соответствии с Корпоративным стандартом, и соответствовать опросному листу 0658-19-ЭМ1.АР.

2.23. Поставляемые на площадку строительства транспортные блоки КТП должны иметь приспособления для подъема и перемещения в процессе монтажа. Для этого каждый транспортный блок должен быть оснащен 4-мя строповочными петлями, расположенными в габарите блока.

2.24. Строповочные петли должны быть закрыты съемными кожухами со стороны крыши для облегчения транспортировки. Все проемы строповочных петель должны быть надежно загерметизированы, и закрыты съемными эксплуатируемыми крышками.

2.25. Для формирования эстетичного внешнего вида трансформаторной подстанции НЕДОПУСТИМО НАЛИЧИЕ ВИДИМЫХ СТРОПОВОЧНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДСТАНЦИИ ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА ГАБАРИТ БМЗ.

2.26. На период транспортировки до места монтажа и возможного хранения, в целях гидроизоляции должна быть предусмотрена защита верхней поверхности БМЗ (не менее чем на 12 месяцев) «мягкой кровлей». Применяемые для этих целей гидроизолирующие материалы должны соответствовать расчетным температурам наружного воздуха.

2.27. На период транспортировки двери РУ и ворота камер силовых трансформаторов должны быть:

-закрыты на замок и опломбированы отделом технического контроля предприятия-изготовителя;

-оборудованы устройствами, обеспечивающими их фиксацию от самооткрытия.

2.28. На наружной стороне каждой входной двери КТП (включая ворота трансформаторных отсеков) должно быть указано ее диспетчерское наименование, состоящее из начальных букв названия электроустановки и порядкового номера – «ТП-275».

2.29. На наружной стороне дверей отдельных помещений (камер силовых трансформаторов, УВН, РУНН) должны быть выполнены соответствующие надписи, например:

«РУ 0.4 кВ» - на двери помещения, где расположен распределительный щит 0,4 кВ;

«РУ 10 кВ» - на двери помещения, где расположено распределительное устройство 10 кВ;

«Тр-р №1» и «Тр-р №2» - на дверях (воротах) камер (отсеков) силовых трансформаторов.

2.30. На наружной стороне каждой входной двери РУ и ворот трансформаторных отсеков КТП должны быть нанесены знаки «Осторожно! Электрическое напряжение».

2.31. Все надписи и знаки на КТП, а также маркировка, должны быть стойкими и рассчитаны на все время эксплуатации.

2.32. Все двери КТП должны

-быть оборудованы фиксаторами, удерживающими их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ;

-открываться наружу, без заеданий поворачиваться на угол не менее 120°, и иметь фиксацию в крайних положениях, и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа изнутри помещения. При этом ключи дверей УВН и РУНН должны быть разных секретов;

-быть обеспечены двухконтурным уплотнением;

-иметь проушины для установки контрольного навесного замка.

2.33. Размеры дверных проемов должны обеспечивать монтаж/демонтаж оборудования и быть не менее: 1000 мм по ширине, и 2100 мм по высоте.

2.34. Все дверные проемы должны быть обеспечены двухконтурным уплотнением.

2.35. Обязательное наличие козырьков с антикоррозийным покрытием над всеми дверными проёмами БМЗ.

2.36. В трансформаторных отсеках должны быть предусмотрены распашные ворота. Для обслуживающего персонала должно быть предусмотрено защитное ограждение, согласно требованиям разд. 4 ПУЭ.

2.37. Монтаж и обслуживание силового трансформатора должны осуществляться через металлические ворота трансформаторного отсека без демонтажа оборудования отсеков РУ.

2.38. В помещениях БМЗ должно быть предусмотрено рабочее светодиодное освещение согласно СП 52.13330.2011 и ВСН 34-91. Нормы освещенности должны соответствовать СП 52.13330.2011.

2.39. Для подключения дополнительных электроприборов должны быть предусмотрены электрические розетки 230 В.

2.40. КТП должна иметь электрический обогрев помещений РУ для предотвращения выпадения в них росы и обеспечения нормальной работы оборудования при отрицательных температурах наружного воздуха. Для поддержания заданной температуры для нормальной работы оборудования должна быть предусмотрена установка электрообогревателей с температурой теплоотдающей поверхности соответствующей требованиям СП 60.13330.2012.

2.41. Система электрического обогрева должна предусматривать возможность работы, как в ручном, так и в автоматическом (при управлении со щитка собственных нужд) режимах. При этом должна быть предусмотрена возможность регулирования температуры в ручном режиме.

2.42. Система электрического обогрева должна быть выполнена на базе электрообогревателей конвекторного типа заводского изготовления. В обоснованных случаях допускается применение потолочных инфракрасных электрических обогревателей. Применение обогревателей содержащих масло не допускается.

2.43. Количество и мощность электрообогревателей выбираются в зависимости от площади обогреваемых помещений РУ, но вместе с тем единичная мощность обогревателя не должна превышать 2 кВт.

2.44. Для обеспечения естественной вентиляции и циркуляции воздуха в отсеках КТП в корпусе и в дверях БМЗ должны быть предусмотрены закрытые решетками вентиляционные отверстия. Внешняя часть вентиляционных проемов должна быть оборудована устройством, исключающим попадание внутрь БМЗ дождя, снега, тополиного пуха. Должна быть предусмотрена возможность закрытия вентиляционных отверстий с внутренней стороны на холодное время года. Внутренняя часть вентиляционных отверстий должна быть закрыта сеткой с ячейками, размерами, соответствующими требованиям ПУЭ.

2.45. Высота установки вентиляционных решеток, их размеры, необходимость комбинированного исполнения вентиляции трансформаторного отсека должны выбираться на основании теплового расчета.

2.46. В сетях собственных нужд (СН) должны применяться силовые кабели с медными жилами с пластмассовой (поливинилхлоридной) изоляцией. Все кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 31996-2012, а также требованиям нераспространения горения с низким дымо- и газовыделением (исполнение нг-LS).

2.47. Межблочные соединения выполнять только посредством применения втычных разъёмов.

2.48. Для питания СН КТП в отсеках РУ должен располагаться распределительный щиток (блок) собственных нужд (БРСН). Питание распределительных щитков БРСН в отсеках РУ должно выполняться от щитка (блока) с реализацией АВР питания СН.

2.49. Номинальное напряжение цепей СН принять 3×230/400 В переменного тока.

2.50. В качестве защитных аппаратов в цепях СН должны применяться автоматические выключатели модульного исполнения. Отключающие защитные аппараты всех уровней должны обеспечивать селективное отключение сверхтоков в цепях СН.

2.51. Защитные меры безопасности (заземление, молниезащита, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям действующих изданий ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ 12.2.007.0, СП 76.13330.2012, СО 153-34.21.122, РД 34.21.122 и других нормативных документов.

2.52. Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.4, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать классу 1 по ГОСТ Р МЭК 60536-2.

2.53. Защитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 25861.

2.54. Обязательное наличие в комплектной поставке БМЗ:

-складного эксплуатационного стола;

-заводского инвентарного шкафа;

-штатных держателей огнетушителей.

2.55. Оборудование УВН и РУНН должны являться самостоятельными встраиваемыми элементами КТП, а их обслуживание осуществляться внутри из коридора обслуживания. Вход в коридор обслуживания должен осуществляться через соответствующую дверь помещения РУ.

2.56. Для доступа в фундаментную часть подстанции, а также для удобства монтажа, ремонта и эксплуатации кабелей в помещениях РУ в основании блок-модулей вдоль установленного оборудования УВН и РУНН должны быть выполнены проемы, закрывающиеся металлическими крышками.

2.57. Для подвода кабелей к оборудованию УВН и РУНН под ними должны быть предусмотрены проемы в основании блок-модулей. Устройства ввода/вывода кабелей должны быть герметизированы.

3. Требования к распределительному устройству высокого напряжения (РУ 10 кВ)

3.1. Камеры должны быть изготовлены в климатическом исполнении – У3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, и предназначены для работы на высоте до 1000 м над уровнем моря.

3.2. РУ 10 кВ должно состоять из семи камер серии КСО-312, и соответствовать опросному листу. Применение конструкции камер КСО-312 с поперечным расположением коммутационных аппаратов по отношению к сборным шинам распределительного устройства НЕ ДОПУСТИМО.

3.3. Номинальный ток сборных шин 630 А.

3.4. Ошиновка камер должна выполняться шинами из алюминиевого сплава АД31.Т и соответствовать требованиям гл. 1.3 ПУЭ и ГОСТ 15176.

3.5. Соединение шин производить с помощью не плавящегося электрода в среде защитного газа (аргонно-дуговая сварка). БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

3.6. Спуски распределительных шин должны быть приварены к магистральным шинам, и подключаться к электрическим аппаратам посредством болтовых соединений методом «болт-шайба-шайба-гайка-контргайка».

3.7. Шины должны иметь отличительные цвета. Обозначения и места их нанесения, включая места для нанесения переносного заземления должны соответствовать требованиям нормативных документов.

3.8. Все опорные изоляторы, включая изоляторы коммутационных аппаратов, должны быть без трещин и следов посторонних материалов, краски, брызг сварки и т.п.

3.9. На фасаде каждой камеры должны быть нанесены надписи в соответствии с пунктом "Диспетчерское наименование присоединения" опросного листа, указывающие ее назначение.

3.10. Камеры должны иметь порядковые номера, соответствующие принятой нумерации в РУ.

3.11. Каждая камера КСО должна представлять собой сборную металлическую конструкцию одностороннего обслуживания из оцинкованной стали толщиной не менее 2.0 мм, внутри которой размещено оборудование главных цепей.

3.12. Фасады камер КСО (дверь высоковольтного отсека, панели управления и дверь шкафа РЗА) должны быть покрыты краской светло-серого цвета RAL 7032.

3.13. Доступ в камеру должен обеспечиваться через одностворчатую дверь.

3.14. Размер дверного проема должен быть оптимальным, обеспечивающим свободный монтаж/демонтаж оборудования.

3.15. Двери камер должны открываться наружу без заеданий на угол, обеспечивающий удобный доступ к аппаратам при монтаже и обслуживании, но не менее 95°.

3.16. Двери камер должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей должны открываться с применением одинаковых для всех камер ключей.

3.17. Направление открывания дверей камер должно соответствовать требованиям опросного листа.

3.18. Между дверью и коммутационным аппаратом камеры должна быть выполнена механическая блокировка.

3.19. Конструкция камер должна обеспечивать безопасность работ (по замене патронов предохранителей, по присоединению и отсоединению силовых кабелей) при наличии напряжения на сборных шинах. При этом допускается применение инвентарных перегородок и мер, обеспечивающих безопасность обслуживания и ремонта.

3.20. Коммутационные аппараты, установленные в камере, должны быть полностью отрегулированными, проверенными по параметрам и испытанными согласно их технических описаний и инструкций по эксплуатации.

3.21. Ножи коммутационных аппаратов камеры должны правильно (по центру) попадать в неподвижные контакты, входить в них без ударов и перекосов.

3.22. Тяги соединения коммутационного аппарата с приводом должны обеспечивать жесткость и надежность конструкции. Конструкция тяги должна быть прямолинейной.

3.23. В камере должны быть установлены тягоуловители.

3.24. Все приводы управления разъединителей и выключателей нагрузки (как главных так и заземляющих ножей) должны иметь одинаковую конструкцию и управляться одной съемной рукояткой.

3.25. Механизм привода управления должен быть «поворотного типа».

3.26. Контроль положения коммутационных аппаратов силовой цепи (выключателя нагрузки, разъединителя или заземлителя) должен быть выполнен механическими указателями положения (индикаторами) на фасаде камеры: «Включено» - красного цвета, «Отключено» - зеленого цвета.

3.27. Для осмотра внутренней части камеры на наружной стороне двери должны быть предусмотрены застекленные смотровые окна, обеспечивающие возможность визуального осмотра положения выключателя или разъединителя в соответствии с п. 3.1.3 ПОТ Р М 016. Качество стекла смотровых окон должно соответствовать требованиям ГОСТ 17622.

3.28. Для наблюдения за оборудованием в камерах КСО должно быть предусмотрено внутреннее освещение напряжением 24 В. Освещение должно быть выполнено светодиодными лампами местного освещения, поставляемыми комплектно. Лампы не должны быть эксклюзивными.

3.29. Конструкция крепления светодиодной лампы освещения (24 В) должна обеспечивать удобство замены и безопасность обслуживающего персонала, т.е. возможность безопасной замены перегоревшей лампы без снятия напряжения с главных цепей камер КСО. Лампы должны меняться без отключения ячейки.

3.30. Маркировка вторичных цепей, а также концов проводов и жил кабелей в пределах каждой камеры должна быть выполнена печатным способом на специализированном оборудовании в соответствии с электрическими схемами камер. Маркировка вручную с нанесением надписей маркером, фломастером и т. п. недопустима.

3.31. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее четкость и разборчивость (легкочитаемость), контрастность к фону (цвету изоляции проводов) и нестираемость в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.32. В целях повышения эффективности мероприятий по реконструкции и восстановлению работы после аварий, конструкция камер должна:

-обладать конструктивом для применения автогазовых выключателей нагрузки типа ВНА-10/630;

-соответствовать высокой ремонтопригодности, с применением минимального набора инструментов;

-обеспечивать замену электрических аппаратов без вывода камеры из существующего ряда РУ.

3.33. В комплектации камер следует применять разъединители только с покрытием «О-Ви9» толщиной не менее 9 мкм по ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.306.

3.34. Присоединение силовых трансформаторов к сети высшего напряжения должно осуществляться при помощи предохранителей и выключателя нагрузки с видимым разрывом цепи. Выключатель нагрузки должен иметь заземлители со стороны трансформатора.

3.35. Крепление патронов предохранителей ПКТ должно быть с замком для предотвращения выпадения патрона при оперировании коммутационным аппаратом.

3.36. Конструкция линейных камер должна обеспечивать удобство подключения до шести кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением до 240 мм2, или двух кабелей с бумажной изоляцией сечением до 240 мм2.

3.37. Подсоединение подключаемых кабелей должно выполняться через шинные спуски от нижних контактов выключателя нагрузки (от нижних контактов-держателей предохранителей – в камерах с выключателем нагрузки и предохранителями) или разъединителя в нижнюю часть камеры. При этом для исключения перекоса полюсов коммутационного аппарата (контактов-держателей предохранителей - в камерах с выключателем нагрузки и предохранителями) шинные спуски должны быть закреплены к полке с опорными изоляторами, и опущены в нижнюю часть камеры.

3.38. Непосредственное подсоединение подключаемых кабелей к нижним выводам коммутационных аппаратов (к нижним контактам-держателям предохранителей - в камерах с выключателем нагрузки и предохранителями) линейных камер НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

3.39. Конструкция камеры должна обеспечивать возможность установки в штатное (в заводском исполнении) место делителя напряжения на кабельном присоединении.

3.40. Все пластмассовые детали должны быть изготовлены из материалов, обладающих свойством самозатухания по ГОСТ 27483 (МЭК 60695-2-1).

3.41. Камеры и их комплектующие должны соответствовать требованиям настоящего технического задания, опросного листа, быть ранее не использованными (новыми), и не старше 6 месяцев с момента выпуска их предприятием-изготовителем.

3.42. Комплектующие, вошедшие в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны быть сертифицированы, иметь маркировку, заводской номер или заводское клеймо.

3.43. Комплектующие одного функционального назначения должны быть однотипными, одного предприятия-изготовителя.

3.44. Ширина коридора обслуживания РУ 10 кВ должна соответствовать требованиям ПУЭ.

4. Требования к распределительному устройству низкого напряжения (РУ 0,4 кВ)

4.1. Поставляемые панели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1, Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и других нормативно-техническим документов.

4.2. Панели должны быть изготовлены в климатическом исполнении – У3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, и предназначены для работы на высоте до 1000 м над уровнем моря.

4.3. РУ 0,4 кВ должно состоять из семи панелей серии 70Е, и соответствовать опросному листу.

4.4. Номинальный ток сборных шин 1600 А.

4.5. Ошиновка панелей должна выполняться шинами из алюминиевого сплава АД31.Т и соответствовать требованиям гл. 1.3 ПУЭ и ГОСТ 15176.

4.6. Соединение шин производить с помощью не плавящегося электрода в среде защитного газа (аргонно-дуговая сварка). БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

4.7. Спуски распределительных шин должны быть приварены к магистральным шинам, и подключаться к электрическим аппаратам посредством болтовых соединений методом «болт-шайба-шайба-гайка-контргайка».

4.8. Ответвительные шины к коммутационным аппаратам отходящих линий в линейных панелях должны быть изолированы термоусаживаемым материалом.

4.9. Шины, включая заземляющие, должны иметь отличительные цвета. Обозначения и места их нанесения, включая места для нанесения переносного заземления должны соответствовать требованиям нормативных документов.

4.10. Нулевая PEN-шина должна быть изолирована от корпуса панели, расположена в 100-150 мм от задней части панели, и иметь контактные места для подключения нулевых проводников отходящих линий.

4.11. В конструкции PEN-шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального присоединения и отсоединения проводников.

4.12. Сборные шины каждой панели должны быть огорожены с фасада сплошным ограждением.

4.13. Все опорные изоляторы, включая изоляторы коммутационных аппаратов, должны быть без трещин и следов посторонних материалов, краски, брызг сварки и т.п.

4.14. Корпус каждой панели должен быть выполнен с соблюдением строгих геометрических размеров из листовой стали толщиной не менее 2,0 мм.

4.15. Детали панелей (двери, лицевые панели, отсек вспомогательных цепей и торцевые панели) должны изготавливаться из стали с защитным покрытием методом полимерной порошковой окраски светло-серого цвета RAL 7032. Детали каркаса и внутренние панели должны изготавливаться из оцинкованной стали.

4.16. Покраска деталей панелей должна осуществляться с предварительной обработкой поверхности на высокотехнологическом автоматизированном оборудовании и соответствовать требованиям соответствующих нормативно-технических документов.

4.17. Предварительная обработка окрашиваемой поверхности должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402.

4.18. Аппараты, установленные в панели, должны быть полностью отрегулированными, проверенными по параметрам, и испытанными согласно технических описаний и инструкций по эксплуатации соответствующих аппаратов.

4.19. Разборные соединения сборочных единиц, подвергающихся механическим нагрузкам в процессе транспортировки и эксплуатации, должны быть снабжены приспособлениями, препятствующими самоотвинчиванию.

4.20. Положение рукоятки привода каждого коммутационного аппарата должно быть обозначено четкими нестираемыми в эксплуатации надписями: «Вкл.» и «Откл.».

4.21. Во вводных панелях установить автоматический выключатель ВА55-43 на номинальный ток 1600 А, разъединитель типа РЕ19-43 на номинальный ток 1600 А, трансформаторы тока 1500/5 для измерительных амперметров, три амперметра, вольтметр с переключателем фазных и линейных напряжений, трансформаторы тока 1500/5 для организации учета электроэнергии, переходную испытательную коробку и автоматический выключатель питания собственных нужд подстанции. Предусмотреть место под установку счетчика NP73E.3-14-1.

4.22. Секционирование сборных шин 0,4 кВ выполнить автоматическим выключателем ВА55-41 на номинальный ток 1000 А, с установкой с двух сторон выключателя разъединителей типа РЕ19-41 на номинальный ток 1000 А для обеспечения видимого разрыва силовой цепи на период проведения работ в процессе обслуживания и эксплуатации.

4.23. Линейные панели должны быть рассчитаны на присоединение отходящих линий к сборным шинам 0.4 кВ посредством рубильников типа РПС с предохранителями ПН2 и ППН-39 (для рубильников РПС-6). Материал контактных ножей и стоек рубильников РПС – медь.

4.24. Расстояние между крайними фазами соседних рубильников в линейной панели не менее 110 мм.

4.25. Номиналы плавких вставок предохранителей ПН2 и ППН-39 принять по опросному листу.

4.26. Для организации учета электроэнергии на каждой отходящей линии установить трансформаторы тока соответствующего класса точности и номинала. Предусмотреть место под установку счетчиков NP73 E.3-14-1, с их подключением посредством переходных испытательных коробок.

4.27. Переходная испытательная коробка должна быть установлена в безопасном и удобном для эксплуатации месте.

4.28. В нижней части (в основании) каждой линейной панели должно быть предусмотрено:

-пространство в виде «окна» для заводки подключаемых кабелей размерами не менее 460×320 мм;

-перфорированный передвижной профиль с хомутами для крепления кабелей;

-расстояние от профиля до точки присоединения наконечников к нижней части рубильников должно быть не менее 480 мм.

4.29. Двери панелей должны открываться наружу без заеданий на угол, обеспечивающий удобный доступ к аппаратам при монтаже и обслуживании, но не менее 95°.

4.30. Двери панелей должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей должны открываться с применением одинаковых для всех панелей ключей.

4.31. Направление открывания дверей панелей должно соответствовать требованиям опросного листа.

4.32. Маркировка вторичных цепей, а также концов проводов и жил кабелей в пределах каждой панели должна быть выполнена печатным способом на специализированном оборудовании в соответствии с электрическими схемами панелей. Маркировка вручную с нанесением надписей маркером, фломастером и т. п. недопустима.

4.33. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее четкость и разборчивость (легкочитаемость), контрастность к фону (цвету изоляции проводов) и нестираемость в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.34. Панели и их комплектующие должны соответствовать требованиям настоящего технического задания, опросного листа, быть ранее не использованными (новыми), и не старше 6 месяцев с момента выпуска их предприятием-изготовителем.

4.35. Комплектующие, вошедшие в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны быть сертифицированы, иметь маркировку, заводской номер или заводское клеймо.

4.36. Комплектующие, используемые в пределах данного заказа, должны быть однотипными, одного предприятия-изготовителя.

4.37. В свободном на стене месте РУ 0,4 кВ установить панель для УСПД (маршрутизатора RTR8А.LG-2-1).

4.38. Питание УСПД выполнить от модульных автоматических выключателей ВА-101-3-006-С, подключенных со сборных шин и установленных в один ряд с автоматическими выключателями питания собственных нужд во вводных панелях.

4.39. Элементы управления автоматическими выключателями, в т.ч. питания собственных нужд и УСПД должны быть видимыми, и вынесены на фасады панелей.

4.40. К месту установки УСПД, подвести питающие кабели соответствующего сечения.

6. Требования к силовым трансформаторам и трансформаторным отсекам

6.1. На подстанции следует применять силовые трехфазные масляные трансформаторы герметичного исполнения.

6.2. Основные характеристики силовых трансформаторов

-тип силовых трансформаторов – ТМГ;

-мощность силовых трансформаторов 1000 кВА;

-напряжение первичной обмотки – 10 кВ;

-напряжение вторичной обмотки – 0,4 кВ;

-соединение обмоток - У/Ун-0.

6.3. Количество поставляемых силовых трансформаторов – 2 шт.

6.4. Силовые трансформаторы должны поставляться установленными в трансформаторных отсеках КТП.

6.5. Соединение УВН с силовыми трансформаторами должно быть выполнено алюминиевыми шинами АД31.Т, включенными в комплект поставки.

6.6. Соединение РУНН с силовыми трансформаторами должно быть выполнено гибкими связями (одножильными силовыми проводами с негорючей ПВХ изоляцией) соответствующего количества и сечения. Гибкие связи включить в комплект поставки.

6.7. Низковольтные выводы (шпильки) 0,4 кВ силового трансформатора должны быть оборудованы специальными токосъемными наконечниками.

6.8. Гибкие связи ошиновки трансформаторов должны поставляться с установленными наконечниками, и быть испытаны на заводе-изготовителе.

6.9. Для обслуживания силовых трансформаторов в трансформаторных отсеках должны быть предусмотрены распашные ворота.

6.10. Вентиляция и охлаждение силовых трансформаторов осуществляется естественно, через жалюзийные решетки в нижней и верхней части распашных ворот и стенах трансформаторного отсека. Конструкция жалюзийных решеток должна исключать попадание дождя, снега, тополиного пуха, мелких птиц и животных внутрь подстанции.

6.11. Дополнительно трансформаторные отсеки должны быть оснащены принудительной вытяжной вентиляцией, управляемой как в ручном, так и автоматическом режимах.

6.12. Согласно требованиям ПУЭ, на входе в трансформаторные отсеки должно быть предусмотрено защитное ограждение из диэлектрического материала красного цвета, с гладкой обработанной поверхностью.

7. Общие технические требования к подстанции

7.1. При выборе электрооборудования должны обеспечиваться следующие основные требования:

-надёжность и безопасность оборудования;

-внедрение оптимальных по стоимости и простоте принимаемых решений в отношении схем, электрооборудования, снижение трудозатрат на эксплуатацию и техническое обслуживание;

-ремонтопригодность применяемого оборудования и конструкций;

-долговечность электротехнического оборудования;

-соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды.

7.2. Использование других типов основного оборудования для комплектации подстанции НЕ ДОПУСТИМО.

7.3. Поставляемое электрооборудование должно проходить на предприятии-изготовителе приемочный контроль.

8. Требования к документации

8.1. Завод-изготовитель должен обеспечить полный комплект чертежей и документов для монтажа и обслуживания блочно-модульного здания с установленным в нем электротехническим оборудованием.

8.2. Документация должна включать следующие обязательные пункты, но не ограничиваться этим:

-сертификационные документы;

-протоколы испытаний, акты проверки;

-чертежи общей компоновки с указанием габаритных размеров блочно-модульного здания и установленного оборудования, включенного в контракт на поставку;

-электрическую схему;

-руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, методу консервации и транспортировки;

-инструкции по установке и монтажу;

-схемные решения и чертежи межэлементных соединений;

-схемы электрические монтажные и чертежи межэлементных соединений;

-информацию о массе и центре тяжести;

-план расположения опорных точек блочно-модульного здания с указанием величины нагрузок, предающихся на фундамент;

-подробный перечень ЗИП.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие блочно-модульного здания с установленным в нем электротехническим оборудованием требованиям ГОСТ 14695, ГОСТ 12.2.007, ГОСТ 23274, ГОСТ 22853 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации на поставляемое электрооборудование, БМЗ и все конструктивные элементы должен быть не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию (при условии соблюдения правил хранения).

9.3. Срок службы поставляемого электрооборудования, БМЗ, и всех конструктивных элементов должен быть не менее 25 лет.

Качество поставляемого товара  должно соответствовать требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации к такому виду товара, а также экологическим, санитарно-гигиеническим правилам и другим нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

Поставляемый товар, предлагаемый участником к поставке, должен быть новым, не бывшими в употреблении.

Электрооборудование должно быть безопасным  и разрешенным  для применения на территории РФ.

Поставщик поставляет электрооборудование по адресу: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Маяковского, 28А.

Поставляемая продукция должна быть упакована в тару,  обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении. Транспорт поставщика должен иметь возможность разгрузки Товара автокраном Заказчика.

Начальник службы подстанции				Фуртов С.А.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Новомосковск                                                                                                                                 «___»_____ 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоСбыт» именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице генерального директора Ставцева Виталия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________________, действующего на основании ________________ заключили настоящий договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:

## Предмет договора

      - Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять  определенное техническим заданием (приложение № 2) и спецификацией (приложение №1) оборудование (далее по тексту - Товар).

      - Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ и ТУ, принятым в Российской Федерации.

      - Наименование, марки, ассортимент, количество, цены, стоимость и место получения Товара, порядок, условия и сроки его поставки, вид транспорта, отгрузочные реквизиты Сторон, порядок, а также особые требования к таре и упаковке Товара, перечень технической документации, передаваемой одновременно с Товаром и соответствующей установленным требованиям и нормам, указываются в Спецификации к Договору, которая подписывается Сторонами, является неотъемлемой частью Договора и без него недействительна.

      - Обязательство по передаче товаров считается исполненным с момента передачи всего товара,  включенного в спецификацию.

1.5. Срок поставки  -  ____ рабочих дней с даты подписания договора.

## Цена Товара и порядок расчетов

      - Цена договора составляет _______________(____________),  в том числе НДС 20%  _______  руб.

      - Порядок	оплаты:

Срок оплаты Покупателем цены договора составляет _______(__________) календарный дней после подписания товарной накладной.

Оплата считается произведенной  после списания денежных средств со счета  Покупателя.

      - Покупатель проводит все расчеты с Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Возможны иные формы расчетов.

      - Стоимость тары включается в стоимость Товара.

      - Стоимость погрузки   и доставки Товара на  склад Покупателя  включены в стоимость Товара.

      - Все расходы по приемке Товара, проверке его качества, количества и комплектности, а также расходы, связанные с содержанием Товара после его получения Покупателем, несет Покупатель.

## Условия и сроки поставки

3.1. Поставка Товара производится по товарным накладным (ТОРГ - 12). Доставка Товара осуществляется Поставщиком за его счёт до склада Покупателя, адрес которого указывается в Спецификации. Доставка Товара может быть осуществлена путем привлечения (заключения договора) Поставщиком третьего лица - Перевозчика/Экспедитора.

            - Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю, что подтверждается подписанной обеими сторонами  по форме ТОРГ 12 товарной накладной.

            - Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю паспорта на Товар и (или) иную техническую документацию, без которой невозможно эксплуатировать товар. При не передаче паспортов и (или) технической документации обязанность Поставщика передать товар считается невыполненной. Передача  паспортов и (или) технической документации оформляется актом приёмки - передачи.

            - Поставка Товара производится в срок, указанный в Спецификации. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя не позднее, чем за 3 рабочих дня, о дате и времени поставки.

            - Поставка Товара в выходные и праздничные дни согласовывается Сторонами дополнительно.

## 4.Гарантии качества и комплектности электрооборудования

- Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества и комплектности поставляемого Товара требованиям государственных стандартов РФ, ТУ производителя и иных действующих нормативных актов при условии затаривания и упаковывания Товара в соответствии с Договором.

Гарантийный срок на Товар составляет  5 (пять) лет и исчисляется с даты подписания товарной накладной. Течение гарантийного срока прерывается наступлением гарантийного случая и продляется на срок выявления и устранения недостатков на Товар. На товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

- Поставщик освобождается от ответственности за несоответствие качества и (или) комплектности Товара требованиям нормативных актов и условиям Договора в случае отказа Покупателя от затаривания или упаковки поставляемого ему Товара, кроме случаев наличия вины Поставщика в недостатках и (или) недостаче поставленного Товара, не связанных с затариванием и (или) упаковкой.

- Гарантия на Товар, вышедший из строя в процессе эксплуатации, распространяется только в случае выполнения Покупателем всех требований по вводу в эксплуатацию и эксплуатации, указанных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации на Товар.

- В случае возникновения (выявления) недостатков Товара в период гарантийного срока (гарантийный случай)  Покупатель обязан незамедлительно предпринять необходимые действия для обеспечения безопасности обслуживающего Товар персонала, предотвратить дальнейшую порчу и повреждение Товара, принять меры по обеспечению сохранности Товара и последствий, связанных с  наступлением гарантийного случая, составить и направить Поставщику рекламацию, которая должна быть вручена Поставщику под расписку либо передана по указанной в Договоре электронной почте. В случае направления рекламации по электронной почте Покупатель обязан незамедлительно оповестить Поставщика по указанным телефонам: ___________________.

Покупатель обязан указать в рекламации номер договора, спецификации или накладной, по которым поставлялся Товар, точный адрес нахождения Товара, место, дату и время возникновения гарантийного случая, подробно описать обстоятельства, предшествующие ему, и последствия, наступившие в результате него, должность, телефон, фамилию, имя и отчество представителя Покупателя, которому Покупатель доверяет организацию и проведение переговоров, проверок и экспертиз по данной рекламации.

Рекламация должна быть  подписана руководителем или лицом имеющим соответствующие полномочия, что подтверждается доверенностью, и скреплена печатью Покупателя. К рекламации должны прилагаться копии  паспорта на Товар, акта технической готовности электромонтажных работ, свидетельства члена саморегулируемой организации, осуществлявшего монтаж и пуско-наладку Товара, фотографии Товара после наступления гарантийного случая.

Поставщик обязан в течение двадцати четырех часов с момента получения рекламации явиться по месту нахождения Покупателя для составления акта осмотра указанного в рекламации Товара, в котором указываются мнения сторон касательно причин выхода Товара из строя (недостатков Товара) и определяется виновная сторона.

В случае неявки Поставщика для составления акта осмотра вышедшего из строя Товара, претензии Покупателя по качеству Товара считаются обоснованными и принятыми Поставщиком.

При наличии разногласий сторон о причинах выхода Товара из строя или наступления гарантийного случая стороны вправе привлечь экспертную организацию. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, инициирующая проведение экспертизы, которые впоследствии возмещаются стороной, виновной в выходе Товара из строя.

Независимо от вины Поставщик обязан по требованию Покупателя предоставить ему на период ремонта или замены вышедшего из строя Товара (его компонентов) аналогичный Товар (либо его компоненты, вышедшие из строя) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения рекламации. Покупатель возмещает Поставщику понесенные расходы по предоставлению подменного оборудования (его компонентов) в связи с недостатками Товара (его компонентов) в период гарантийного срока, если будет доказано, что эти недостатки возникли по вине Покупателя.

По истечению двадцати четырех часов с даты направления Поставщику рекламации Покупатель вправе совершать любые действия с Товаром.

## 5. Порядок приемки

  - Приемку Товара по качеству, количеству и комплектности Покупатель производит в месте получения Товара от Поставщика или от перевозчика в рабочие дни и рабочие часы с 08.00 до 17.00. По предварительному согласованию   не менее чем за 24 часа  до поставки  товара поставка  может быть произведена в иные дни  и (или) иное  время.  Приёмка Товара оформляется накладной по форме ТОРГ – 12.

  - В случае выявления Покупателем при приемке Товара на других условиях поставки повреждений Товара, несоответствия качества, количества или комплектности Товара условиям Договора, Покупатель обязан приостановить приемку, незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии, выявленном в процессе приёмки Товара  любым способом позволяющим подтвердить получение  этого уведомления Поставщиком, составить Акт о выявленных недостатках Товара и направить его в адрес Поставщика по электронной почте или факсу. К этому акту могут быть приложены фотографии, свидетельствующие о недостатках.

Поставщик обязан незамедлительно подписать со своей стороны вышеуказанный Акт и направить его Покупателю посредством факсимильной связи или по электронной почте. В этом Акте Поставщик обязан либо согласиться с изложенными фактами о недостатках, указав сроки и порядок их устранения, или сообщить о своем несогласии с изложенными фактами и о дате прибытия своего представителя для продолжения приёмки. Представителем Поставщика может являться представитель Торгово-промышленной палаты региона местонахождения Товара.

В случае несогласия Поставщика с выявленными недостатками Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и его составных частей до прибытия представителя Поставщика путём установки пломб на запорные механизмы Товара или иным способом. Поставщик обязан за свой счет не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения Акта выявленных недостатках обеспечить явку своего представителя для участия в дальнейшей приемке Товара. Дальнейшая приемка Товара производится Покупателем с участием представителя Поставщика.

  - В случае неисполнения Поставщиком обязанности обеспечить по требованию Покупателя явку своего представителя для участия в приёмке Товара, претензии Покупателя по поводу выявленных при приёмке недостатков Товара считаются принятыми Поставщиком в полном объёме.

  - В случае прибытия для приемки Товара в соответствии с п. 5.2 Договора представителя Поставщика, Поставщик и Покупатель обязаны составить Акт о выявленных недостатках Товара, составить план-график работ по их устранению или, устранив недостатки, в соответствии с п. 5.7. Договора, составить Акт об устранении недостатков.

  - Все недостатки Товара, полученные до момента выгрузки Товара из транспорта Поставщика или перевозчика на условиях поставки Товара «за счёт Поставщика», устраняются за счёт Поставщика. Все недостатки Товара, полученные в процессе работ по выгрузке из транспорта Поставщика или перевозчика, складирования, перевалки и прочих, устраняются за счёт Покупателя.

  - После завершения приемки Покупатель обязан  подписать со своей стороны товарные и транспортные накладные, заверить их печатью Покупателя или предоставить доверенность на своего представителя, имеющего право осуществлять приемку Товара от имени Покупателя. В случае наличия Акта о недостатках качества, количества или комплектности Товара по конкретной товарной или транспортной накладной, в этой накладной Покупатель делает отметку «С Актом о недостатках» на данной накладной в графе «Груз принял» и передает перевозчику или представителю Покупателя по одному экземпляру подписанных со совей стороны накладных и Акта. Подписанная Покупателем товарная и (или) транспортная накладная, не содержащая в себе указаний на выявленные недостатки Товара и приложения к накладной, носит силу акта приемки-передачи Товара, подтверждающего надлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по договору.

  - Поставщик обязан устранить недостатки Товара не позднее 15 рабочих дней с момента получения уведомления о недостатках. После их устранения Стороны подписывают Акт об устранении недостатков.

  - При любых условиях поставки подписанный Покупателем Акт о недостатках Товара является рекламацией (претензией) по качеству Товара.

## Тара и упаковка

  - Необходимость изготовления тары определяет Покупатель исходя из имеющихся возможностей по обеспечению условий, необходимых для промежуточного хранения Товара конкретной категории климатического исполнения, указанной в Спецификации. Тара и упаковка Товара должны исключать утрату или повреждение Товара при его погрузке, транспортировке, разгрузке, перевалке и хранении при обычных условиях, а также при его перевозке на условиях, предусмотренных Договором.

  - Покупатель вправе отказаться от затаривания и упаковки всего или части Товара каждой партии, письменно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 20 календарных дней до даты поставки соответствующей партии Товара.

  - В случае поставки Товара за счёт Поставщика на объект Покупателя, Поставщик обязан осуществить поставку Товара с соблюдением требований к перевозке Товара конкретного климатического исполнения, с обеспечением мер по сохранности и целостности Товара.

  - Поставщик с учетом конкретных условий поставки и особенностей Товара вправе устанавливать в Спецификации обязательные для Покупателя требования по наличию и качеству тары и (или) упаковки Товара.

## Ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

  - Покупатель в случае нарушения сроков оплаты по требованию Поставщика выплачивает последнему неустойку в размере 0,05 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

  - Поставщик в случае нарушения сроков поставки Товара, сроков замены Товара или устранения его недостатков  по требованию Покупателя  выплачивает последнему неустойку в размере 0,05 % от стоимости Товара за каждый день просрочки.

  - Стороны возмещают друг другу убытки, включая упущенную выгоду, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору.

## 8. Порядок разрешения споров

- Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке путем предъявления письменных претензий почтовой или факсимильной связью.

- Сторона, получившая претензию, обязана отправить письменный ответ на нее другой Стороне не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения претензии.

- В случае не достижения Сторонами соглашения по спору между ними в претензионном порядке, все споры по Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Тульской области.

## Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон.

9.2 Поставщик вправе, предварительно письменно уведомив Покупателя, расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- неоднократного нарушения Покупателем обязательств по оплате Товара;

- просрочки перечисления (в том числе неполного перечисления) оплаты за Товар более, чем на тридцать календарных дней.

- При расторжении Договора по инициативе Поставщика, последний обязуется в течение десяти банковских дней вернуть Покупателю полученную предоплату.

- Покупатель может  расторгнуть договор в одностороннем порядке  в случаях предусмотренных действующим законодательством, договором, а также в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный покупателем разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный покупателем разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

## Форс-мажор

    - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

    - При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

    - В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

    - Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов  исполнения Договора.

## 11. Прочие условия

- Настоящий договор вступает в силу с даты  получения Покупателем подписанного Поставщиком экземпляра договора, в том числе посредством обмена документами в электронной форме, посредством факсимильной связи и т.д., действует до выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

- Покупатель направляет подписанный договор на электронную почту Поставщика, в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки и отбора Победителя   от _______________ № ______________.

- Поставщик подписывает полученный по электронной почте и подписанный Покупателем экземпляр договора и направляет его Покупателю на электронную почту либо непосредственно предоставляет его Покупателю в течение двух рабочих дней с момента получения договора.

- Неполучение Покупателем по электронной почте от Поставщика в установленный срок оформленного Покупателем договора, считается уклонением Поставщика от заключения договора.

- Обмен документами по электронной почте производится в формате PDF. В случае, если одна из сторон не может открыть документ, стороны обязуются принять все действия для устранения данной ситуации.

- Обмен оригиналами договора в письменной форме осуществляется следующим образом:

- В течение одного рабочего дня после получения подписанного Поставщиком согласно п. 11.3. экземпляра договора Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей стороны оригинал договора в письменной форме в двух экземплярах. Поставщик обязан подписать и вернуть один экземпляр оригинала договора в письменной форме Покупателю в течение одного рабочего дня с момента его получения.

- Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.

- Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все дополнения и изменения по настоящему договору считаются действительными в случае их оформления в письменном виде в качестве дополнения к договору и подписания уполномоченными представителями сторон.

- Договор должен быть скреплен печатью при наличии печати у сторон. В случае отсутствия печати у какой либо стороны в договоре делается соответствующая отметка «без печати».

- К правоотношениям сторон правила, предусмотренные п.1 ст.317.1 ГК РФ, не применяется, законные проценты на сумму отсрочки не начисляются.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| --- | --- |
|  | ООО «ПромЭнергоСбыт» |
|  | ИНН 7107064602 КПП 711601001 |
|  | 301650, г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15. Тел/факс (48762) 6-22-36 |
|  | р/с 40702810566210102315 в Тульском ОСБ № 8604 |
|  | к/с 30101810300000000608 БИК 047003608 |
| ____________________/__________________/ «____» __________________ 2020год | Генеральный директор ООО «ПромЭнергоСбыт» ___________________/Ставцев В.А. / «____» __________________ 2020год |

Приложение № 1 к договору поставки

№ _____/20/КП от «___» _____________ 2020 г.

# Спецификация № 1  от «___» _____________ 2020г.

Мы нижеподписавшиеся Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоСбыт» именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице генерального директора Ставцева Виталия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________________, действующего на основании ________________ заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

| № п/п | Наименование товара | Производитель | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. С НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-1000/10/0,4-УХЛ1 к/к без трансформатора |  | шт |  | 1 |  |
| 2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 Y/Y-н-0 |  | шт |  | 2 |  |

Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора поставки обязуется поставить следующее электрооборудование:

Итого по спецификации:______________(сумма прописью), в том числе НДС.

- Вся продукция сертифицирована.

- Гарантийный срок на Товар составляет  5 (пять) лет и исчисляется с даты подписания товарной накладной.

- Срок изготовления и поставки – ____ рабочих дней с даты подписания договора.

- Доставка: осуществляется за счет Поставщика до объекта Покупателя.

- Грузополучатель и его адрес: ООО "ПромЭнергоСбыт", 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15.

  - Адрес выгрузки: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.28А.

- Спецификация	подлежит подписанию обеими сторонами и вступает в силу с момента получения Поставщиком подписанного обеими сторонами экземпляра (после подписания Покупатель направляет подписанный экземпляр Поставщику по факсу или электронной почте).

- Перечень предаваемой технической документации на Товар: паспорта на оборудование, руководство по эксплуатации, комплект электрических схем (принципиальные схемы, схемы вторичных цепей), монтажные схемы, паспорта на комплектующие (при предоставлении паспортов на заводе-изготовителе комплектующих).

| ПОСТАВЩИК: __________________ «____» _________________ 2020 год | ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «ПромЭнергоСбыт» Генеральный директор ____________________В.А. Ставцев «____» _________________ 2020 год |
| --- | --- |